取　扱　説　明　書

( U T H – S N 2 )

アイテージャパン株式会社

-　この度は、コントローラ(UTH-SN2)をご購入頂き誠に有難う御座います。

-　この取扱説明書は、コントローラ(UTH-SN2)の使用法・仕様の概要を説明したものです。

-　ご使用頂く前に、必ずこの取扱説明書を御読み頂きまして、正しくご使用下さいますようお願い致します。

お願い

この取扱説明書は、本製品をお使いになる方のお手元に確実に届くようお取り計らい下さい。

この取扱説明書の全部、または一部を無断に複写、または転載することを禁じます。

この取扱説明書の内容を将来予告無しに変更することがあります。

この取扱説明書の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記入もれなどがありましたら、当社までお申し出下さい。

お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますのでご了承下さい。

安全上の注意

この安全上の注意は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全上の注意は必ず守って下さい。

| 警告 | 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重症を負う危険の状態が生じることが想定される場合、その危険を避けるための注意事項です。 |
| --- | --- |
| 注意 | 取扱いを誤った場合に、使用者が軽症を負うか、または物理損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合の注意事項です。 |

| 警告 |  |
| --- | --- |
| ！ | 本器の故障により温度の過度上昇が考えられる場合は、過昇温防止装置を併用するようにして下さい。 |
| ※ | 本器の取付け・取外しや結線のときは、電源を切った状態で行って下さい。 感電の危険性があります。 |
| ！ | 本器は絶対に分解したり加工、改造、修理は行わないで下さい。 異常動作、感電、火災の危険性があります。 |

| 注意 |  |
| --- | --- |
| ※ | 本器は温度コントローラです。過昇温防止装置として使うことはやめて下さい。 |
| ！ | 本器の電源は工事業者が用意したものを使用し、配線間違いや電源電圧の間違いは十分注意し、通電前に必ずご確認下さい。 |
| ！ | 本器は電源遮断機を備えていません。必要な場合は外部に取りつけて下さい。 |
| ※ | 本器は仕様に定められた条件および環境（振動・温度・湿度など）の範囲で使用 保管して下さい。 |
| ※ | 床表面の温度が35℃以上になるような温度設定で長時間使用しないで下さい。 低温やけどや脱水症状になることがあります。 |
| ！ | 正しく温度制御を行うためにセンサーの取付け位置・場所は適切にして下さい。 |
| ※ | 本器は可燃性、腐食性、爆発性のガスまたは蒸気のある場所では使用できません。 |
| ※ | 万一使用中に床温度が異常に熱くなったときはブレーカを切って電源を遮断して 工事業者または相談窓口にご連絡下さい。 |
| ！ | 本器の表面の汚れがひどいときは、水にぬらしたやわらかい布を硬く絞って、軽く ふき取って下さい。洗剤及びシンナー・ベンジンなどではふかないで下さい。 |
| ※ | 長時間ご使用されない場合は、ブレーカを切って電源を遮断して下さい。 |

1. UTH-SN2の本体

- 各ボタンの機能

①　『電源』ボタン

②　『▲』ボタン

③　『▼』ボタン

④　『タイマー▲』ボタン

⑤　『タイマー▼』ボタン

①　『電源』ボタン：電源をＯＮ・ＯＦＦします。

②　『▲』ボタン：設定温度を上げるときに使います。

③　『▼』ボタン：設定温度を下げるときに使います。

④　『タイマー▲』ボタン：タイマー設定時間を上げるときに使います。

⑤　『タイマー▼』ボタン：タイマー設定時間を下げるときに使います。

2．UTH-SN2の使用方法

1) LEDの表示

-　Heat ON LED: 出力のとき緑色のLEDが点灯されます。

2) 基本動作

-　電源ボタンで電源をON/OFFして、OFF時には他のボタンが作動しません。

-　作動時間がcount downして、０分になると電源は切れます。

（必ず作動時間の内に動作します）

-　タイマー終了の10秒前にブザーが3回鳴ります。

3) 非常動作

①　センサーが断線またはショートのときは出力を遮断します。

-　センサーの断線の場合：　"EO"の表示が出て点滅します。（ブザーが鳴ります）

-　センサーのショートの場合：　"ES"の表示が出て点滅します。（ブザーが鳴ります）

②　過昇の時にも出力が遮断されます。

-　過昇の場合：　"OHT"の表示が出て点滅します。(ブザーが鳴ります)

- 上の表示は全て温度表示の画面に表れます。

＜参考＞

①　ロック機能

：『タイマー▲』ボタンと『タイマー▼』ボタンを同時に押しますとロック機能になります。この時には他のボタンを押しても動作しなくて、ロック時の設定値が貯蔵されます。但し、電源のON/OFFボタンだけ動作されます。ロック機能の解除は同じように『タイマー▲』ボタンと『タイマー▼』ボタンを同時に押しますと解除されます。

- リセット機能

:　『電源』ボタンを10秒間押しますと温度表示画面に“SAV”が3回点滅してから初期設定値が基本設定値に戻ります。

3. UTH-SN2の設定方法

１) 機能動作

：温度設定用の▲、▼ボタンを同時に3秒ぐらい押しますと＂Stn＂の表示が出ます。

温度設定用の▲または▼ボタンで "Sen→tin" の中で機能を選択します。

① Sen：センサーによって動作します。

② tin：タイマーによって動作します。

機能を設定した後に▲、▼ボタンを同時に押すと入力されて次の段階に移ります。

最後の機能まで終わると現在の温度が表示されて動作します。

①　Sen：センサーによる動作

| 項目 | 表示 | 基本設定 | 設定範囲 | 動作説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷・暖房の区分 | H-C | HH | HH,CC | HH-暖房表示 CC-冷房表示 |
| 最低範囲設定 | t-L | 5℃ | 5℃～120℃ | 温度範囲の最低温度値を設定。 |
| 最高範囲設定 | t-H | 120℃ | 5℃～120℃ | 温度範囲の最高温度値を設定。 |
| 温度偏差設定 | dIF | 0℃ | 0℃～5℃ | 設定温度と現在温度との偏差によってON/OFFする。 |
| 出力遅延時間 | dLY | 20秒 | 1秒～60秒 | 出力をON/OFFする時に遅延時間ほど後に作動する。 |
| 過昇防止機能 | OHt | 120℃ | 最高温度 ～120℃ | 設定値を越えると出力が遮断される。(oHt点滅) |
| 温度補訂 | rES | 0 | -50～50 | 体感温度と実際温度との差を補正する。 (現在温度に希望する温度の差を加減) |

②　tin :　タイマーによる動作

| 項目 | 表示 | 基本設定 | 設定範囲 | 動作説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間範囲 | Lth | 90分 | 1分～90分 | 決まった範囲の中で動作する。 |
| 表示間隔 | int | 1分 | 1分～30分 | 時間周期の範囲の中でボタンを押すごとに 増減する時間間隔です。 |

<参考>　継続的に出力したいときには▲ボタンをずっと押しますと、時間範囲以上になると『on』が表示されます。そのときにはタイマー関係なしに100％出力しますので適当に稼動することができます。

4.　仕様(SPECIFICATIONS)

| 区分 | 項目 |  | UHT-SN2 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定格 | 定格入力電圧 |  | 85V AC~265V AC |
|  | 周波数 |  | 50Hz / 60Hz |
|  | 駆動方式 |  | 電子式 |
|  | 消費電力 |  | 約2.5W |
|  | 負荷 | 回路数 | 1回路 |
|  |  | 最大容量 | 12A (抵抗性負荷) |
|  |  | 出力電圧 | 85V~AC265V AC (入力電圧と同一) |
| 精密度 | 時間精密度 |  | 週間最大偏差 +/- 1分 (0℃~30℃) |
|  | 温度精密度 |  | ＋/-1℃:30秒当り1℃化条件 (delay option 20SEC.) |
| 接点部 | 接点構成 |  | 1a: COM. 両切り方式 |
|  | 接点方式 |  | Relay (Matsushita: ALF1P12) |
|  | 接点定格容量 |  | 16A, 250V AC, 一つ (Load, Leutral) |
|  | 期待壽命 | 機械的 | 100万回以上 |
|  |  | 電気的 | 10万回以上 250VAC, 16A (抵抗性負荷時) |
| センサー | 種類 |  | NTC: Negative Temperature Coefficient (SUS304) |
|  | 25℃の定格抵抗 |  | 5,000ohm, Beta constant=4,000˚K |
|  | 数量 |  | Sensor1:温度感知用 |
| 機能 (性能) | 安全 裝置 | センサー線の 断線、ショート | ①断線の場合：EO(error open)表示とともに負荷への電源出力は自動的に遮断。 ②ショートの場合：ES(error short)表示とともに負荷への電源出力は自動的に遮断。 |
|  |  | ヒューズ用抵抗 | 10ohm (コントローラ内部の回路保護用) |
|  | ON/OFF | 温度差によって調節 | 現在温度と設定温度の比較によりON/OFFされる。 |
|  |  | タイマー よって調節 | 設定したタイマーほどON/OFFされます。(1~90分 調整) 90分以上になると“ON”表示とともに手動運転に変換されます。 |
| その他 | 外部ケース |  | ABS VH810 UL94 V-O (難燃性材質) |
|  | 重さ |  | 190g |
|  | 寸法 |  | 70(W) × 120(H) × 44(D) ＜埋め込み型＞ |
|  | 使用條件 | 大気温度 | 0℃~40℃ |
|  |  | 大気湿度 | 85%以下 |

5. 設置・取付・結線

●　取付方法

󰏗注意

※屋内用です。屋外では使用しないで下さい。（屋外使用時は防水ボックスに収納下さい）

※本器は操作面が垂直になるように取り付けて下さい。 垂直以外の取り付では操作面の異常な温度上昇などの事故につながります。

※本器の上下にある隙間に金属などの導電性のものを差し込まないで下さい。 感電の恐れがあります。

※スイッチボックスに取り付けるとき、ねじを締め付けすぎないで下さい。 ベースが変形して表面化粧板の浮きが生じ、著しく商品価値を損ねる場合があります。 また、破損することもありますのでご注意下さい。

●　取付手順

①カバーを取り外します。

②端子の接続を行います。【１次側(電源）、２次側(ヒーター）、温度センサー線】

③本体を壁面に固定します。

④取り外したカバーを本体に再取り付けして下さい。

󰏗注意

※配線工事は、有資格者(2種電気工事士以上)が行って下さい。

※配線工事は、電線を接続する前に行って下さい。

※本器の電源は専用のヒューズ、ブレーカなどが設置された電源を使用して下さい。

※内線規定に準拠した、電線及び電線サイズを使用して下さい。

※本器の出力は有電圧接点です。接続する負荷(ヒーター)の電源電圧には注意して下さい。

※配線は、端子番号を確認してから行って下さい。配線が終わったら必ず間違いのないこと を確認して下さい。

※端子台への取付ビスは、必要以上にトルクをかけないようにして下さい。 破損・短絡事故の原因になります。

※電源線からのノイズ・サージによる誤動作・故障を防ぐために、本器の電源線及び負荷用 配線からのノイズなどの影響を受けないよう十分配慮して下さい。

●　使用電線類

※内線規定に準拠した、電線及び電線サイズを使用して下さい。

負荷側(ヒーター）：3.5㎟以上で長配線の場合はサイズUPして下さい。

温度センサー線：延長可能です。（CVV1.25㎟推奨）

１次側は、負荷容量によりますが、VVF3.5-2C以上のものを使用して下さい。

●　配線図